Протокол

проведения публичных слушаний по обсуждению  проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Тула

на период до  2035 года

Дата проведения: 20 марта 2020 года

Место проведения: г. Тула, пр. Ленина,

д.20, МБУ «Молодежный многопрофильный центр «Родина»

Время проведения:  16.00 -17.00 часов

Председательствующий на публичных слушаниях – Ионов Алексей Владимирович, заместитель председателя Тульской городской Думы.

На публичных слушаниях присутствовали:

-    помощник прокурора города Тулы Пармухин В.В.;

-    представители правительства Тульской области;

-    депутаты Тульской городской Думы;

-    представители Общественного совета муниципального образования город Тула;

-  руководители и представители функциональных и территориальных органов администрации города Тулы;

-   представители предприятий, учреждений, организаций;

-   жители муниципального образования город Тула.

Всего на публичных слушаниях присутствовали  29 человек.

Председательствующий предложил следующий регламент работы:

-  для основного доклада - до 10 минут;

-  для выступления участников слушаний - до 3 минут.

Общее время проведения публичных слушаний –1 час, без перерыва.

Председательствующий предложил вопросы по теме публичных слушаний  направлять в письменном виде в комиссию по подготовке и проведению слушаний.

Председательствующий доложил, что публичные слушания назначены постановлениями Главы муниципального образования город Тула от 13.03.2020 № 38-п, от 17.03.2020 № 40-п, которые обнародованы на официальном сайте муниципального образования город Тула в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.npacity.tula.ru и на информационных стендах в местах официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Тула, а также размещены на официальном сайте Тульской городской Думы. Проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Тула на период до 2035 года в полном объеме размещен на официальном сайте администрации города Тулы.  Все желающие выступить на публичных слушаниях имели возможность направить свои заявки в Тульскую городскую Думу.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 февраля 2012года №154 схема теплоснабжения муниципального образования город Тула подлежит ежегодной актуализации и утверждению в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти – в Министерстве энергетики Российской Федерации.

Председательствующий предоставил слово для доклада «О проекте актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Тула на период до  2035 года» Вишневу Н.В. –заместителю главы администрации города Тулы - начальнику управления по городскому хозяйству администрации города Тулы (приложение 1).

Председательствующий предложил перейти к вопросам.

Вопросов к докладчику не поступило.

Председательствующий предоставил слово для доклада «Об основных направлениях актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Тула на период до 2035 года» Юдину А.К.  – заместителю директора НТЦ «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры» АО «Газпром промгаз» (приложение 2).

Председательствующий предложил перейти к вопросам.

Денисова Е.В., заместитель председателя комитета Тульской области по тарифам, обратила внимание на то, что в докладе был озвучен следующий рост тарифа: в 2021 году – 10,2%, в 2022 году – 6,5%, в 2023 году - 9,8%, а далее планируется снижение. Предложила: оптимизировать затраты на выполнение мероприятий с учетом роста тарифа на тепловую энергию в первые годы не выше 7% для соблюдения предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с учетом предельно допустимого отклонения.

Юдин А.К. согласился с предложением.

Вишнев Н.В., заместитель главы администрации города Тулы - начальник управления по городскому хозяйству администрации города Тулы, задал вопрос: на основании каких расценок был произведен расчет стоимости мероприятий, включенных в проект актуализированной схемы теплоснабжения.

Юдин А.К. ответил, что были использованы расценки схемы теплоснабжения, утвержденной в 2017 году, проиндексированные по дефляторам из Прогноза Минэкономразвития России. Далее Юдин А.К. проинформировал, что новые нормативы цены строительства (НЦС) вступили в силу в январе 2020 года, при этом рассматриваемый проект актуализированной схемы теплоснабжения был размещен на официальном сайте администрации г. Тулы в декабре 2019 года, следовательно, изменений по расценкам он не претерпевал.

Вишнев Н.В. предложил провести корректировку согласно НЦС, действующим с января 2020 года.

Юдин А.К. согласился с предложением.

Музланов А.А., председатель ТРОО «Народный контроль», член общественного совета муниципального образования город Тула, отметил, что работы по ремонту и замене тепловых сетей ведутся в городе постоянно, так как сети находятся в высокой степени износа. Задал вопросы:

-    какое количество отключений фиксируется ежегодно;

- будет ли достаточно ежегодной замены тепловых сетей, предусмотренной проектом актуализированной схемы теплоснабжения (порядка 40 км), для сведения к минимуму количества отключений и порывов, и связаны ли все отключения с сетями.

Юдин А.К. ответил:

- на сегодняшний день фиксируется более 300 отказов на тепловых сетях, 250 из них  приходится на зону теплоснабжения АО «Тулатеплосеть». Удельный показатель растет и составляет 0,49 ед. на 1 км:  в 2017 – 233 отключения, в 2018 – 256, в 2019 – 264. В прогнозном периоде предусмотрено  снижение данного показателя на 7%;

- по вопросу необходимости перекладываемых объемов: в настоящее время перекладывается 3,7% в год от общей протяженности, но учитывая срок службы трубопровода (25 лет), можно подсчитать, что необходимо перекладывать по 26-27 км в год, следовательно, темпы необходимо наращивать.

Юсупова О.В., заместитель генерального директора по экономике ООО «ТОЗ-энерго», обратила внимание на то, что в обсуждаемом проекте схемы теплоснабжения не указано, что ООО «ТОЗ-энерго» является единой теплоснабжающей организацией для п. им. Кирова Пролетарского района, т.к. ООО «ТОЗ-энерго» выкупило котельные и тепловые сети у ПАО «Тульский патронный завод». Необходимо учесть данный факт в проекте схемы теплоснабжения.

Юдин А.К. согласился с необходимостью уточнения.

Терехов Ю.А., директор ООО УК «Жилцентр», задал вопрос: на основании каких документов определены приросты тепловых нагрузок.

Юдин А.К. ответил, что проект актуализированной схемы теплоснабжения выполнен на основе Генерального плана, использованы утвержденные проекты планировки территории, национальный проект «Жилье и городская среда», адресный перечень объектов капитального строительства, который предоставлен управлением  градостроительства и архитектуры администрации г. Тулы, и технические условия на перспективное подключение.

Оськин С.В., начальник производственно-технического отдела АО «Тулатеплосеть», обратил внимание на то, что в представленном проекте актуализированной схемы теплоснабжения не проработан вопрос по закрытию систем теплоснабжения от двух источников, наиболее крупных в городе Туле: Зареченской и Фрунзенской районных котельных (далее – ФРК и ЗРК).Согласно Федеральному закону № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 01.01.2022 запрещен отбор теплоносителя на нужды горячего водоснабжения из открытых систем теплоснабжения. В предлагаемом проекте актуализированной схемы теплоснабжения приведена учебная информация, при этом необходимо предусмотреть конкретные оцененные мероприятия на источниках и тепловых сетях, касающиеся закрытия систем горячего водоснабжения, указать источники финансирования запланированных мероприятий, тарифные последствия для населения, а также предоставить график выполнения данных работ.

Юдин А.К. ответил, что вопрос проработан в Главе 9 обсуждаемого проекта актуализированной схемы теплоснабжения. Предлагаются два варианта решения вопроса:

- закрытие системы в зонах действия котельных ФРК и ЗРК через устройство индивидуальных тепловых пунктов (далее – ИТП);

- альтернативный вариант: закрытие через строительство четырехтрубной системы от источников с устройством соответствующего теплообменного оборудования и водоподготовки.

Затраты оценены укрупненно, т.е. определены необходимые объемы капитальных вложений в реализацию мероприятий.

По вопросу формирования графика выполнения работ: для первого варианта необходимо понимание следующих моментов: есть ли возможность размещения ИТП, подвода холодной воды, обеспечения электрических нагрузок и соответственно, категории зданий.

Для закрытия через строительство четырехтрубной системы остается ряд вопросов, связанных с возможностью прохождения трасс горячего водоснабжения и укладкой в существующие каналы трубопроводов горячего водоснабжения больших диаметров.

Юдин А.К. предложение принял, вопрос будет проработан.

Вороничев Д.Н., представитель АО «Тулатеплосеть», отметил, что в представленном проекте актуализированной схемы теплоснабжения весомая доля отводится переподключению зон теплоснабжения с одних котельных на другие. Данные мероприятия трудозатратные и требуют существенных финансовых вложений. Не понятна их экономическая целесообразность. Необходимо более детально рассмотреть эффективность теплоснабжения на примере самых крупных переподключений.

Юдин А.К. доложил, что в предлагаемой схеме Глава 5 «Мастер-План развития систем теплоснабжения» появилась благодаря изменениям, внесенным в постановление Правительства РФ №154. В данной главе и приведено технико-экономическое обоснование переключений.

Юдин А.К. предложил конкретно обсудить интересующие котельные, отметил, что существует ряд неэффективных источников, где удельные расходы условного топлива превышают 170, 180, 190т.у.т./Гкал. В рамках разработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения производилось моделирование на базе электронной модели систем теплоснабжения в геоинформационной системе Zulu, где видны возможности переключений, и оцениваются варианты с реконструкцией источника либо с переключением нагрузок на более эффективный источник.

Житель города Тулы просил пояснить понятие расчетной нагрузки и как она определяется.

Юдин А.К. ответил, что ранее в схемах теплоснабжения использовались договорные нагрузки. Минэнерго России определило понятие расчетной тепловой нагрузки. Далее Юдин А.К. подробно разъяснил понятие расчетной нагрузки и по каким нормативным правовым актам она определяется.

Тимохин С.С., директор ООО УК фирма «РЭМС», задал вопрос: на какие мероприятия будут направлены наибольшие капитальные вложения.

Юдин А.К. ответил, что наибольшие капитальные вложения (20,9 млрд. руб. с НДС в прогнозных ценах) будут направлены на источники тепловой энергии.

Харитонов М.Е., представитель АО «Тулатеплосеть», проинформировал, что в текущем году было проведено техническое обследование всех источников, находящихся в эксплуатации АО «Тулатеплосеть». Составлен отчет о техническом освидетельствовании. Однако мероприятия, указанные в обсуждаемом проекте актуализированной схемы теплоснабжения, отличаются от выводов и заключений, которые сделаны по результатам обследования. Следовательно, необходимо скорректировать мероприятия, включенные в проект актуализированной схемы теплоснабжения, в соответствии с результатами отчета о техническом обследовании источников. По результатам обследования некоторые мероприятия, например, реконструкцию отдельных источников, необходимо выполнить не позднее 2022 года, а в предлагаемом проекте актуализированной схемы теплоснабжения реконструкция этих источников предусмотрена на более поздние сроки.

Кроме того, обсуждаемая актуализация выполнена на основании схемы теплоснабжения, утвержденной в 2017 году, прошло четыре года, за которые система теплоснабжения города Тулы претерпела изменения. Например: в представленном проекте актуализированной схемы теплоснабжения предложена реконструкция котельной «Квартал 186» и подключение на нее нагрузок от котельной по адресу пр. Ленина, 91. В настоящее время рядом с котельной «Квартал 186» ведется строительство новой модульной котельной. Предложил: рассмотреть вариант реконструкции котельной на пр. Ленина, 91, т.е. не выводить ее из эксплуатации,  а реконструировать.

Юдин А.К. предложил: в связи с тем, что новый отчет появился в 2020 году, и на этапе сбора информации для подготовки проекта актуализированной схемы теплоснабжения данный отчет не поступал, учесть его при последующей актуализации.

Корченков С.Г., представитель АО «Тулатеплосеть», просил подробнее остановиться на предполагаемых источниках финансирования мероприятий, предусмотренных проектом актуализированной схемы теплоснабжения, в частности пояснить термины «Возврат НДС», «Бюджет», «Плата за подключение», указанные на слайде.

Мильков Д.А., начальник сектора экономических расчетов НТЦ «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры» АО «Газпром промгаз», пояснил, что представленная информация является результатом математического моделирования всех регулируемых организаций города Тулы, в том числе и АО «Тулатеплосеть».

Под «Возвратом НДС» понимается предусмотренная законодательством РФ возможность возмещения НДС, оплачиваемого юридическим лицом в структуре величины капитальных затрат, осуществляемых в основные средства предприятия. Возврат НДС используется юридическим лицом в соответствии с принятой учетной политикой предприятия, в том числе может быть использован как источник финансирования инвестиционной деятельности.

Схема теплоснабжения была размещена на сайте в декабре 2019 года, замечаний от АО «Тулатеплосеть» по данному вопросу не поступало.

Представленный на слайде объем «Платы за подключение» - это источник финансирования мероприятий по строительству источников тепловой энергии и тепловых сетей, предусмотренных для подключения перспективных потребителей (расположенных за пределами радиуса эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии), а также по строительству и реконструкции (с увеличением диаметра) тепловых сетей, необходимых для подключения перспективных потребителей, расположенных в зонах теплоснабжения действующих источников тепловой энергии. К зоне теплоснабжения АО «Тулатеплосеть» это практически не относится.

«Прибыль» - это прибыль, которую заложили в тарифе при финансовом моделировании, и которая была необходима для обеспечения всех требуемых инвестиций.

«Бюджет» - это источник финансирования мероприятий по реконструкции тепловых сетей в зоне эксплуатационной ответственности МУП «Ремжилхоз» в поселке Косая Гора.

Оплачко А.В., заместитель генерального директора по энергетике и развитию инженерной инфраструктуры НТЦ «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры» АО «Газпром промгаз», дополнил, что понятие «Бюджет» было принято для обозначения инвестиций, которые могут быть направлены не только из бюджетной системы бюджетов всех уровней, но и их средств муниципальных предприятий.

Под общим названием «Плата за подключение» объединены капитальные затраты в новые котельные, предусматриваемые для теплоснабжения перспективной застройки.

Подводя итог, Оплачко А.В. отметил, что все открытые главы проекта актуализированной схемы теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством размещены на официальном сайте администрации. Если необходимы какие-либо уточнения, сотрудники НТЦ «Комплексное развитие инженерной инфраструктуры» АО «Газпром промгаз» готовы к сотрудничеству.

Тимохин С.С., директор ООО УК фирма «РЭМС», просил пояснить, изменится ли режим работы Фрунзенской и Зареченской районных котельных в связи с введением автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, и уйдут ли они от центрального регулирования параметров теплоносителя местному.

Юдин А.К. ответил, что режим работы котельных изменится, при этом регулирование будет осуществляться не только на котельных, но и на автоматизированных индивидуальных тепловых пунктах. ИТП - это наиболее передовые технологии, которые позволят повысить качество теплоснабжения путем более качественного регулирования параметров теплоносителя  с переходом на автоматическое погодное регулирование и выбором оптимального режима по температуре наружного воздуха.

Иванов А.С., представитель АО «Тулатеплосеть», отметил, что в представленном проекте актуализированной схемы теплоснабжения предусмотрены как строительство новых котельных, так и реконструкция имеющихся с увеличением мощности. Задал вопрос: с какими сетевыми ресурсоснабжающими организациями города и в каком контексте прорабатывался вопрос по энергоресурсам для вновь строящихся и реконструируемых источников. Как это включено в затраты, определялась ли стоимость договоров на водо-, газо-, электро-, теплоснабжение. Как будет решаться ситуация в случае, если эти источники попадают в зону ресурсоснабжающих организаций, где, например, невозможно подвести сети или это будет слишком затратным.

Юдин А.К. ответил, что подключение смежных ресурсов учтено в удельных расценках, по которым рассчитывалась стоимость мероприятий. Если речь идет о реконструкции, то проработка вопроса обеспеченности ресурсами в глобальном масштабе не проводилась, так как в городе с численностью населения более 500 тыс. человек и развитой инженерной инфраструктурой не может быть критических дефицитов по смежным ресурсам, тем более, что многократных приростов мощности относительно установленной на котельных сегодня не планируется.

Если речь идет о строительстве новых источников, то все они предусмотрены утвержденными проектами планировки, в рамках которых обеспеченность смежными ресурсами должна быть проработана.

Иванов А.С. обратил внимание на то, что необходимо понимать и учитывать фактическое состояние сетей, возможности присоединения, иначе это может быть слишком дорого.

Юдин А.К. согласился и предложил, в случае имеющейся информации о каком-либо дефиците в каких-либо зонах совместно проработать вопрос точечно.

Оплачко А.В. поддержал предложение о совместной работе и проинформировал, что все мероприятия рассматривались вместе с администрацией города. Обратил внимание на то, что рассматривается не проектно-сметная документация, а проект схемы теплоснабжения–отраслевой документ верхнего уровня планирования. Если в процессе реализации проектов выявятся проблемы, то в последующих актуализациях схемы теплоснабжения  это необходимо отразить.

Житель города Тулы, задал вопрос: почему 70% финансовых затрат планируется на источниках и только около 30% - на тепловых сетях. Почему не сделать баланс в другую сторону, так как на котельных есть резервное оборудование, а на сетях его нет. Также просил пояснить, просчитан ли период окупаемости инвестиций.

Юдин А.К. ответил, что при подготовке проекта актуализированной схемы теплоснабжения руководствовались технической целесообразностью выполнения тех или иных мероприятий. В схеме предусмотрена реконструкция и капитальный ремонт 334 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении, это достаточно большой объем. На сегодняшний день темпы реконструкции тепловых сетей, которые декларирует АО «Тулатеплосеть», составляют 12-13 км в год в двухтрубном исчислении в среднем за 5 лет. В представленном проекте актуализированной схемы теплоснабжения предлагается реконструкция и капитальный ремонт около 23 км сетей в год в двухтрубном  исчислении.

Необходимость реконструкции источников тепловой энергии определена на основании анализа существующего положения и их технико-экономического состояния, в том числе физического и морального износа основного оборудования котельных (срок службы котлов, удельный расход топлива и т.д.).

Мильков Д.А. дополнил, что окупаемость модели была принята на минимальном уровне. График реализации мероприятий и скорость роста тарифа при математическом моделировании принимались так, чтобы дисконтированный срок окупаемости оказался равным горизонту планирования схемы (15 лет). В главе 12 обосновывающих материалов представлены все результаты моделирования, в том числе финансово-экономическая модель.

Лебедев А.В., представитель АО «Тулатеплосеть»,  проинформировал, что ряд источников теплоснабжения, имеющих хорошие показатели рентабельности, планируются к полной реконструкции или ликвидации. Это экономически нецелесообразно и приведет к росту тарифа на тепловую энергию для населения города Тулы, затраты на реконструкцию будут оплачиваться потребителями в составе тарифа на тепловую энергию. В представленном проекте актуализированной схемы теплоснабжения необходимо показать обосновывающие данные по ликвидации хорошо работающих котельных.

Юдин А.К. ответил, что в представленном проекте актуализированной схемы теплоснабжения в Книге 7 Главе 7 представлены все необходимые обоснования.

Председательствующий:

Поблагодарил всех присутствующих за участие в публичных слушаниях и сообщил, что протокол и заключение о результатах публичных слушаний по обсуждаемому проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования город Тула на период до  2035 года будут направлены в Тульскую городскую Думу и администрацию города Тулы.

Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждаемому проекту будет опубликовано на официальном сайте муниципального образования город Тула и размещено на официальном сайте Тульской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также обнародовано путем размещения на информационных стендах в местах официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Тула.  Также на сайте Тульской городской Думы будет размещен протокол публичных слушаний.

Председательствующий:

Заместитель председателя

Тульской городской Думы 						          А.В. Ионов

Согласовано:

Начальник отдела правового

обеспечения и нормотворчества

аппарата Тульской городской Думы,

член комиссии по подготовке

и проведению публичных слушаний					О.М. Шепарова

Протокол вела

Яшина Л.А.