Замечания к Схеме теплоснабжения МО город Тула на период до 2037 года

(редакция от 14.10.2022)

Рассмотрев проект Схемы теплоснабжения муниципального образования город Тула на период до 2037 года (редакция от 14.10.2022) (далее по тексту – Схема теплоснабжения) сообщаю что редакция Схемы теплоснабжения содержит некорректные данные по принадлежности имущественных комплексов объектов теплоэнергетики. Следовательно, по всему тексту Схемы теплоснабжения необходимо внести исправления по имущественному комплексу ООО «ТОЗ-Энерго» в соответствии с представленными ниже данными:

- в соответствии с договорами купли-продажи недвижимого имущества ООО «ТОЗ-Энерго» от 01.10.2019 № 041/420-19 и № 041/419-19 с АО «Тульский патронный завод», ООО «ТОЗ-Энерго» является собственником Котельной №1 (паровая) и Котельной № 2 (водогрейная) по адресу: г. Тула ул. Марата д.47б, т/сетей пос. Кирова;

- на основании договора аренды движимого и недвижимого имущества от 17.05.2021 № 13/2021 с ООО «ТехПромЭнерго», ООО «ТОЗ-Энерго» владеет объектом теплоэнергетики - котельной пос. Рассвет.

Дополнительно сообщаю, что сети от Котельной № 2 (водогрейная) по адресу: г. Тула, ул. Марата д. 47 б, находятся в ведении МУП «Ремжилхоз» в эксплуатации АО «Тулатеплосеть», тепловые сети от котельной пос. Рассвет в ведении МУП «Ремжилхоз».

Глава 1 Том 1 (части 1, 2, 3, 4):

1. Таблица 1 стр. 36 исключить из объектов системы теплоснабжения сети от котельной № 2 (в эксплуатации ООО «ТОЗ-Энерго» находятся 150 м трубопровода подачи теплоносителя) и пос. Рассвет.

2. Таблица 4 стр. 44 п.40,41 принять в редакции:

«

| № п/п |  | Наименование теплоисточника | Адрес | Источник тепловой энергии |  |  | Тепловые сети |  |  | Осуществление регулируемой деятельности | Наличие категории "население" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | собственник | техническое обслуживание |  | собственник |  | техническое обслуживание |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная № 1 |  | г. Тула, ул. Советская 1а | ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" | ООО "ТОЗ-ЭНЕРГО" | ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" |  | ООО "ТОЗ-ЭНЕРГО" |  | нет | нет |
| 41 | Котельная № 2 |  | г. Тула, ул. Советская 1а | ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" | ООО "ТОЗ-ЭНЕРГО" | ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" |  | ООО "ТОЗ-ЭНЕРГО" |  | нет | Нет» |

3. Рисунок 2 стр. 47 заменить АО «Тульский патронный завод» на ООО «ТОЗ-Энерго».

4. Таблица 93 стр. 138 принять в редакции:

| № п/п | Наименование/адрес котельной | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг у.т./ Гкал | КПД котлов, % | УРУТ по котельной, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона ЕТО № 40 - ООО "ТОЗ-Энерго" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное топливо - Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |
|  | Основное топливо – природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 ООО «ТОЗ-Энерго | ДКВР 10/13 | 1 | 1963 | 6,0 | 37,00 | 185,53 | 77,00 | 185,5 | 2 кв. 2020 г. |
| 2 | Котельная № 1 ООО «ТОЗ-Энерго | ДКВР 10/13 | 1 | 1965 | 6,0 | 37,00 | 185,53 | 77,00 | 185,5 | 2 кв. 2020 г. |
| 3 | Котельная № 1 ООО «ТОЗ-Энерго | ДКВР 20/13 | 1 | 1968 | 12,5 | 37,00 | 185,53 | 77,00 | 185,5 | 3 кв. 2020 г. |
| 4 | Котельная № 1 ООО «ТОЗ-Энерго | ДКВР 20/13 | 1 | 1970 | 12,5 | 37,00 | 185,53 | 77,00 | 185,5 | 3 кв. 2020 г. |
| 5 | Котельная № 2 ООО «ТОЗ-Энерго | КВГМ 50/150 | 1 | 1983 | 50,00 | 150,00 | 185,53 | 77,00 | 185,5 | 3 кв. 2020 г. |
| 6 | Котельная № 2 ООО «ТОЗ-Энерго | КВГМ 50/150 | 1 | 1983 | 50,00 | 150,00 | 185,53 | 77,00 | 185,5 | 3 кв. 2021 г. |
| 7 | Котельная № 2 ООО «ТОЗ-Энерго | КВГМ 50/150 | 1 | 1985 | 50,00 | 150,00 | 185,53 | 77,00 | 185,5 | 3 кв. 2022 г. |
| 8 | Котельная п. Рассвет | ТТГ-2000 | 1 | 2008 | 1,76 | 8,60 | 155,28 | 89,68 | 155,3 | 3 кв. 2022 г. |
| 9 | Котельная п. Рассвет | ТТГ-4000 | 1 | 2008 | 3,42 | 8,60 | 155,28 | 89,74 | 155,3 | 3 кв. 2022 г. |
| 10 | Котельная п. Рассвет | ТТГ-4000 | 1 | 2008 | 3,42 | 8,60 | 155,28 | 90,00 | 155,3 | 3 кв. 2022 г. |
|  | Основное топливо – мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Стр. 143-144,147 Выработка и отпуск принять в соответствии с приложением в формате Excel.

6.Стр. 153, п. 5 скорректировать наименование ТСО ООО «ТОЗ-Энерго»- выработка за 2021 год - 243 716 Гкал.

7. Таблица 99 стр. 153 п. 20 откорректировать в соответствии с вышеуказанными замечаниями.

8. Таблицу 106 стр. 164. и таблица Таблицу 111 стр. 166 скорректировать в соответствии с нижеуказанными данными:

| Способ прокладки | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м |  |  |  |  | Материальная характеристика, м. кв. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Паровая Котельная №1 | Водогрейная Котельная №2 | БМК Рассвет | итого по предприятию | Паровая Котельная №1 |  | Водогрейная Котельная №2 |  | БМК Рассвет |  | итого по предприятию |  |
| Надземная | 738,14 | 342,4 | 1814,32 | 2 895 | 94,92414 |  | 205,44 |  | 109,1903 |  | 409,5544 |  |
| Канальная |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| непроходной канал | 9093,72 |  | 8295,8 | 17 390 | 1358,66 |  |  |  | 1286,825 |  | 2645,485 |  |
| проходной канал |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| дюкер |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Безканальная |  |  |  | 0 | 2 927,30 |  |  |  |  |  | 2927,3 |  |
| Итого по ООО "ТОЗ-Энерго": |  |  |  |  |  | 4 380,88 | 205,44 | 1 396,02 |  | 5 982,34 |  |

Глава 1 Том 1 Приложение Б Котлы прочие:

1.Таблица Б.1 стр. 4-5 принять в редакции:

| Наименование ИТЭ | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Основной вид топлива | Рабочая среда агрегата | Установленная мощность котла в расчет, Гкал/ч | Мощность по режимной карте, Гкал/ч | КПД, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" | ДКВр-10-13 ГМ | 1984 | Газ природный | пар | 6,00 | 6,00 | 94,0% |
| Котельная № 1 ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" | ДКВр-10-13 ГМ | 2013 | Газ природный | пар | 6,00 | 6,00 | 94,0% |
| Котельная № 1 ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" | ДКВр-10-13 ГМ | 1967 | Газ природный | пар | 6,00 | 6,00 | 94,0% |
| Котельная № 1 ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" | ДКВр-10-13 ГМ | 1963 | Газ природный | пар | 6,00 | 6,00 | 94,0% |
| Котельная № 2 ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" | Bosch UT - M 50 | 2021 | Газ природный | вода | 9,63 | 9,63 | 87,5% |
| Котельная № 2 ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" | КВ-ГМ-11,63-150(П) | 2011 | Газ природный | вода | 16,67 | 16,67 | 79,0% |
| Котельная № 2 ПАО "Императорский Тульский оружейный завод"" | КВ-ГМ-11,63-150(П) | 2012 | Газ природный | вода | 16,67 | 16,67 | 79,0% |

Глава 1 Том1 Приложение В Тепловые сети:

1. Таблица 1 в таблице не корректно отражены (не в полном объёме) данные по существующий перечень магистральных и распределительных сетей ООО «ТОЗ-Энерго», прошу скорректировать в соответствии с приложением № 3).

Глава 1 Том 2 (часть 5, 6, 7, 8. 9):

1. стр. 73 Подключенная нагрузка:

Котельная № 1 - отопление, вентиляция - 10,865 Гкал/час; ГВС - 0,196 Гкал/час; пар 3,187 Гкал/час;

Котельная № 2 - отопление, вентиляция - 61,223 Гкал/час; ГВС - 42,159 Гкал/час.

Исходя из этих данных необходимо скорректировать резерв мощности.

Показатели котельных ЕТО № 40 (ООО «ТОЗ-Энерго») привести в соответствии с ранее представленными данными. Повторно сообщаю, что ООО «ТОЗ-Энерго» осуществляет деятельность по теплоснабжению от Котельных № 1 и 2 с сентября 2019, Котельная Рассвет -2021.

Стр. 227 Таблица 5– Баланс производительности ВПУ в зоне деятельности ЕТО № 4-40, тыс. м³ (П16.2 МУ) принять в редакции:

«Котельная п. Рассвет – ЕТО №40 – ООО «ТОЗ-Энерго»

| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | 200,0» |
| --- | --- | --- |

Глава 1 Том 2 Приложение А потребители СП:

Таблица А. скорректировать в соответствии с приложением к настоящему замечаниям.

Глава 1 Том 2 Приложение Б состав ХВО:

Таблица В.1 стр. 20 принять в редакции:

«

| ТСО | Наименованиеисточника | ТипсхемыГВС(открытая,закрытая) | ТехнологияВПУподпиткитеплосети | СоставоборудованияВПУ (тип/кол-во ф-ров 1ступени) | СоставоборудованияВПУ (тип/кол-воф-ров 2 ступени) | Производительность,м.куб./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТОЗ-Энерго» | Котельная№ 1 АО “ТПЗ” | Закрытая | Схемаобработки:осветлениена механическомфильтреи 2-х ступенчатоеNa-катионирование. | 2 фильтра Na–катионирования - | 1 фильтр Na–катионирования - | 80 - |
| ООО «ТОЗ-Энерго» | Котельная№ 2 АО “ТПЗ” | Закрытая | водоподготовки Na-катионирование | 3 фильтра Na–катионирования - |  | 45 - |
| ООО «ТОЗ-Энерго» | Котельная п.Рассвет | Открытая | Установка автоматическогодействия Евромат-300. Схема водоподготовки Na-катионирование | 1 фильтра Na–катионирования | - | 3,5» |

Глава 1 Том 3 (часть 10, 11, 12):

1. Раздел 10.6 стр. 53-60, раздел 10.21 стр. 153-157 скорректировать по вышеуказанным замечаниям.

2. ТЭП ТСО за 2019-2021 гг. указаны утвержденные тарифные показатели АО ТПЗ, РГК-Рассвет, прошу скорректировать в соответствии с ТЭП ООО «ТОЗ-Энерго».

Глава 2 (Перспективы)

1. Стр. 160 – новые сети (172 х 2) в 2021 году. Прошу пояснить. Информация о дополнительных нагрузках в ООО «ТОЗ-Энерго» не поступала.

Глава 5 Мастер план.

1. Раздел 5 стр. 60- 71 принять в редакции: «

- Реконструкция Котельной №2 ООО «ТОЗ-Энерго» с уменьшением мощности.

- Капитальный ремонт Котельной №1 ООО «ТОЗ-Энерго» с сохранением мощности.

- Реконструкция магистральной тепловой сети от водогрейной Котельной №2 ООО «ТОЗ-Энерго» с увеличением диаметра с Ду 500 мм на Ду600 мм, протяженностью 1 095 м в двухтрубном исчислении (мероприятия выполняются АО «Тулатеплосеть»)».

2. Привести в соответствии с вышеуказанными мероприятиями следующие данные: табл. 32, 34, стр. 65, табл. 36, 41, стр. 67, табл. 39, стр. 69, табл. 41, стр. 70, табл. 70

3. Также в мастер плане отсутствует реконструкция котельных кв. 196, кв. 37а с переводом нагрузок на водогрейную котельную ООО «ТОЗ-Энерго». Учтено просто реконструкция данных котельных.

Глава 7 Предложения ИТЭ

Таблица 9 необходимо откорректировать в соответствии с мероприятиями ООО «ТОЗ-Энерго» по реконструкции, модернизации объектов теплоэнергетики, с учетом информации по срокам их реализации.

Глава 8 Предложения ТС

Таблица 1 стр. 11 п. 19 исключить подключение по ул. Чапаева, стр. 12, п. 48 Пролетарская, д. 21

Глава 8 Приложение А

Мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей п. Кировский отсутствуют

| Наименование источника теплоснабжения | Диаметр , мм | Протяженность, м (однотруб.исч.) | Тип прокладки | Тип изоляции | Срок реализации | Стоимость в ценах 2021 года без НДС, млн руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 ООО «ТОЗ-Энерго» (г. Тула, поселок им. Кирова) | Ду 325, 273, 159, 108, 89 | 1872,28 | подземная/канальная | стекловата | 2023 | 28287,146 |
|  | Ду 159, 108, 89, | 1852,68 | подземная/канальная | стекловата | 2024 | 25729,046 |
|  | Ду 273, 159, 108, 89 | 1322,48 | подземная/канальная | стекловата | 2025 | 22493,068 |
| Итого |  | 5047,44 |  |  |  | 76509,26 |

Глава 9 Открытые системы

1. По тексту главы прошу скорректировать данные по потребителям. В МКД Ударник 1-9, МКД Ударник. 15а. 20а, 3а, 1а, 22, 14а, 7а, 17а. отсутствует ГВС.

2. Дополнительно пояснить формирование стоимости затрат на реализацию мероприятий по переводу систем.

Глава 10 Топливные балансы

1. По тексту главы прошу учесть ранее выданное замечания по наименованию ТСО.

2. Таблица 8 указана некорректная выработка, заменить на выработку согласно приложению к настоящим замечаниям.

3. Таблица 9 удельный расход топлива заменить на данные указанные в табл. 93 стр. 138 Главы1 Том. 1(части 1,2,3,4).

4. Таблица 10,11 изменить расчеты исходя из указанной выработки.

5. Таблица 12,13 некорректно указано снижение потребности натурального топлива.

Глава 12 Инвестиции

1. Таблица 8 строка 1.2. стр. 14 не корректно указаны наименование ЕТО и ТСО , прошу откорректировать данные в соответствии с вышеуказанными замечаниями, а так же скорректировать Финансовые потребности в прогнозных ценах с учетом направленных мероприятий по реконструкции и модернизации объектов теплоэнергетики ООО «ТОЗ-Энерго». строка 19 изменить наименование ЕТО.

2. Таблица 11,12 необходимо актуализировать данные некорректно указаны сроки и суммы реализации мероприятий.

3. Таблицы 8,9,11,12 содержат неактуальные данные на мероприятия по реконструкции и модернизации объектов теплоэнергетики ООО «ТОЗ-Энерго», а также сроки их реализации. В таблицах 8 и 9 исправить наименование ЕТО и ТСО по п.1 и 2, скорректироватьь суммы с распределением по актуальным срокам из реализации. В Таблице 8, п. 19 исправить ЕТО по актуальным данным.

Глава 15 Реестр ЕТО

1.Таблица 2 стр. 29., Таблица 3 стр. 37 устранить в соответствии с вышеуказанным замечаниям.

2. Стр. 38 Приложение А указать заявку ООО «ТОЗ-Энерго» от 09.09.2022 г.

Глава 16 (Реестр мероприятий)

Отсутствуют данные по мероприятия прочих ТСО.

Схема теплоснабжения

Принять соответствующие вышеуказанные замечания в книгах 1-18 Схемы теплоснабжения.